Приложение №1

к договору № __/2026/РЗА от «__» июля 2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение расчета уставок и техническое обслуживание устройств

релейной защиты объектов ООО «СИБЭЛС»

1. Характеристика энергообъектов:

1) Перечень объектов (ТП, РП, ПС);

| №п/п | Диспетчерское наименование ТП, РП | Адрес | Кол-во ячеек (ВВ, ТН, СН) | Вид работы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПС 110/6кВ «Северо-Криводановский карьер» | НСО, с. Криводановка, ул. Производственная, 5 | 2Т | В |
|  |  |  | 9, 1Т | О |
| 2 | КРУН-2 ВЛ-10 кВ Ф-10822 РП-8 | НСО, ДНТ "Кольцово парк-2" | 1 | О |
| 3 | ТП-4445 | г. Новосибирск, Ипподромская, 16/1 | 2 | О |
| 4 | ТП-3402 | г. Новосибирск, Сибиряков-Гвардейцев, 82 | 2 | О |
| 5 | ТП-3322 | г. Новосибирск,ул. Танковая, 25/1. | 2 | О |
| 6 | РП-3490 | г. Новосибирск, ул. Петухова | 14 | К |
| 7 | ТП-3162 | г. Новосибирск, ул. Петухова | 2 | О |
| 8 | ТП-3350 | г. Новосибирск,ул. Петухова | 2 | О |
| 9 | ТП-3354 | г. Новосибирск, ул. Петухова | 2 | О |
| 10 | ТП-302ба | г.Бердск, ул. Красная Сибирь, 107 | 2 | О |
| 11 | ТП-115ба | г.Бердск, ул. Красная Сибирь, 33 | 2 | О |
| 12 | ТП-3771 | г. Новосибирск, ул. Петухова, 14 | 2 | О |
| 13 | ТП-4432 | г. Новосибирск, Галащука, 5 | 2 | О |
| 14 | ТП-4038 | г. Новосибирск, Кропоткина, 92/2 | 2 | О |
| 15 | ТП-4874 | г. Новосибирск, ул. Крылова 36 | 2 | О |
| 16 | ТП-4456 | г. Новосибирск, Королева, 10/1 | 2 | О |
| 17 | ТП-4001 | г. Новосибирск, ул.Пятницкого 10 | 2 | О |
| 18 | ТП-341ба | г.Бердск, ул.Первомайская | 2 | О |
| 19 | ТП-39ба | г.Бердск, ул.Первомайская | 2 | О |
| 20 | ТП-4186 | г. Новосибирск, Грибоедова, 34 | 2 | О |
| 21 | ТП-3999 | г. Новосибирск, Серафимовича, 26/1 | 2 | О |
| 22 | ТП-4185 | г. Новосибирск, Красный Проспект, 169/2 | 2 | О |
| 23 | ТП-4906 | г.Новосибирск Зыряновская,53 | 2 | О |
| 24 | ТП-9-4044 | г. Новосибирск, ул. Куприна, д.46/1 | 2 | О |
| 25 | ТП-4764 | г. Новосибирск,ул. Владимировская, 26/1 | 2 | О |
| 26 | ТП-3466 | ул. Челюскинцев 18/2 | 2 | О |
| 27 | РП-19 | г. Бердск, ул. Космическая, д3 | 12 | В |
| 28 | ТП-3280 | г. Новосибирск, ул. Костычева, 74 | 2 | О |
| 29 | ТП-3393 | г. Новосибирск, ул. Костычева, 74 | 2 | О |
| 30 | ТП-3317 | г. Новосибирск,ул. Оловозаводская, 18/1. | 2 | О |
| 31 | ТП-3352 | г. Новосибирск,ул. Хилокская, 1б. | 2 | О |
| 32 | ТП-4141 | г. Новосибирск,ул. Д.Ковальчук,238. | 2 | О |
| 33 | ТП-322б | г. Бердск, ул. Попова, 11/1 | 2 | О |
| 34 | ТП-4443 | г. Новосибирск, мкр. Закаменский, 9/1 | 2 | О |
| 35 | ТП-3848 | г. Новосибирск, ул. Титова, 253 | 2 | О |
| 36 | ТП-4835 | г. Новосибирск, ул. Крылова, 3 | 2 | О |
| 37 | ТП-3661 | г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 44/7 | 2 | О |
| 38 | ТП-3727 | г. Новосибирск, ул. Волховская, 37 | 2 | О |
| 39 | ТП-4283 | г. Новосибирск, ул. Зыряновская, 61 | 2 | О |
| 40 | ТП-3719 | г. Новосибирск, ул. Ногина, 2 | 2 | О |
| 41 | ТП-106Э | г. Бердск, ул. Звездная, 11 | 2 | О |
| 42 | ТП-3000 | г. Новосибирск, ул. Серафимовича, 24/1 | 2 | О |
| 43 | РП-4820 | г. Новосибирск, ул. Державина, 77/1 | 12 | В |
| 44 | ТП-4442 | г. Новосибирск, ул. Ключ-Камышенское плато, 13 | 2 | О |
| 45 | ТП-3489 | г. Новосибирск, СНТ "Серебрянный лес" | 2 | О |
| 46 | ТП-4927 | г. Новосибирск, ул. Гурьевская, 177/1 | 2 | О |
| 47 | ТП-4928 | г. Новосибирск, ул. Гурьевская, 177/1 | 2 | О |
| 48 | ТП-130Э | г. Новосибирск, ул. Бородина, 56 | 2 | О |
| 49 | ТП-4933 | г. Новосибирск, ул. Ключ-Камышенское плато, 26/2 | 2 | О |
| 50 | РП-3830 | г. Новосибирск, ул. Заречная, 6 | 15 | О |
| 51 | ТП-3831 | г. Новосибирск, ул. Заречная, 2 | 2 | О |
| 52 | ТП-3832 | г. Новосибирск, ул. Первомайская, 234 | 2 | О |
| 53 | ТП-4202 | г. Новосибирск, ул. Заречная, 9 | 2 | О |
| 54 | ТП-4503 | г. Новосибирск, ул. Заречная, 13 | 2 | О |
| 55 | ТП-4124 | г. Новосибирск, ул. Первомайская, 228 | 2 | О |
| 56 | ТП-5406 | г. Новосибирск, ул. Заречная, 35/1 | 2 | О |
| 57 | ТП-4507 | г. Новосибирск, ул. Заречная, 21 | 2 | О |
| 58 | ТП-5402 | г. Новосибирск, ул. Заречная, 25/1 | 2 | О |
| 59 | ТП-5409 | г. Новосибирск, ул. Заречная, 41/1 | 2 | О |
| 60 | 1РУ-10 кВ | г. Новосибирск, ул. Петухова, 69 | 18 | О |
| 61 | ЦРП-10 кВ | г. Новосибирск, ул. Петухова, 69 | 11 | О |
| 62 | ТП-3628 | г. Новосибирск, ул. Выборная, 211 | 6 | О |
| 63 | ТП-4265 | г. Новосибирск, ул. Романова, 25 | 2 | О |
| 64 | РП-82 | р.п. Кольцово, ул. Садовая | 13 | О |
| 65 | ТП-77 | р.п. Кольцово, Векторное шоссе, 40 | 4 | О |
| 66 | 1Н-42 | с. Барышево, ул. Ленина | 2 | О |
| 67 | 1Н-228 | с. Барышево, ул. Мичурина, 2а | 3 | О |
| 68 | 1Н-255 | р.п. Кольцово | 2 | О |
| 69 | ТП-3957 | г. Новосибирск, ул. Приморская | 2 | О |
| 70 | ТП-3958 | г. Новосибирск, ул. Приморская | 2 | О |
| 71 | ТП-828 | г. Новосибирск, ул. Кропоткина, 116/1 | 2 | О |
| 72 | ТП-4364 | г. Новосибирск, ул. Сибирская, дом 42 | 2 | О |
| 73 | РП-3355 | г. Новосибирск, ул. Стартовая, дом 3 | 20 | О |
| 74 | ТП-3459 | г. Новосибирск, ул. Горская, дом 2 | 2 | О |
| 75 | ТП-3161 | г. Новосибирск, ул. Стартовая, дом 1 | 2 | О |
| 76 | ТП-3356 | г. Новосибирск, ул. Стартовая, дом 1/1 | 2 | О |
| 77 | ТП-5401 | г. Новосибирск, ул. Стартовая, 3а | 2 | О |
| 78 | ТП-4415 | г. Новосибирск, ул. Героев Революции, дом 21 | 2 | О |
| 79 | ТП-3488 | г. Новосибирск, ул. Кавалерийская, дом 9 | 2 | О |
| 80 | ТП-34 | г. Новосибирск, ул. Военная, дом 16 | 2 | О |
| 81 | РП-31 | г. Новосибирск, ул. Рубиновая, дом 4 | 15 | О |
| 82 | ТП-4410 | г. Новосибирск, ул. Залесского | 2 | О |
| 83 | ТП-4323 | г. Новосибирск, ул. 2-я Обская, д. 154 | 2 | О |
| 84 | ТП-4439 | г. Новосибирск, ул. 2-я Обская, д. 154/2 | 2 | О |
| 85 | ТП-4767 | г. Новосибирск, ул. 2-я Обская, д. 154/4 | 2 | О |
| 86 | ТП-4768 | г. Новосибирск, ул. Водопроводная | 2 | О |
| 87 | ТП-4095 | г. Новосибирск, пл. Райсовета, 3 | 2 | О |
| 88 | ТП-4785 | г. Новосибирск, ул. Московская | 2 | О |
| 89 | ТП-71-8а | НСО, г. Бердск, ул. Салаирская | 2 | О |

В - профилактическое восстановление

О - опробование

К - профилактический контроль

К1 - первый профилактический контроль

1.1. Цель оказания услуг работ

Цель оказания услуг - проведение расчета уставок и техническое обслуживание устройств релейной защиты в соответствии с требованиями и рекомендациями, изложенными в «ПУЭ», с учетом особенностей построения и функционирования устройств релейной защиты соответствующего типа, а также Правилами технического обслуживания устройств релейной защиты и электро-автоматики электрических сетей с целью поддержания в работоспособном состоянии и обеспечении бесперебойной работы электроустановок Заказчика, выполнение требований нормативно-технической документации.

1.2. Общие положения

Работа выполняется в условиях бесперебойной работы объектов без остановки технологического процесса. В случае необходимости вывода из работы/снятия напряжения электроустановки и/или ее частей в соответствии с технологией производства работ, указанные действия производятся по согласованию с Заказчиком или его уполномоченным представителем из числа административно-технического персонала. Выполнение работ не должно препятствовать или создавать неудобства в работе объектов или представлять угрозу для сотрудников Заказчика. Подрядчик, его сотрудники и представители обязаны соблюдать правила действующего внутреннего распорядка, контрольно-пропускного режима, внутренних положений и инструкций, действующих на объекте производства работ Заказчика.

1.3. Документы, подтверждающие квалификацию Исполнителя

1) Копии сертификатов, лицензий, свидетельств и иных документов, подтверждающих квалификацию Подрядчика по всем видам работ, указанных в данном техническом задании;

2) Наличие производственной базы, прошедшей регистрацию в Ростехнадзоре (подтверждается копией свидетельства о регистрации электролаборатории);

3) Оригинал справки, подтверждающей наличие у Подрядчика обученного квалифицированного персонала на выполнение данного вида работ с указанием персональных квалификационных данных по специалистам, аттестованным в органах Ростехнадзора, с приложением копий трудовых книжек или трудовых договоров, документов о профильном образовании, удостоверений групп допуска по электробезопасности, протоколов проверки знаний, норм и правил работы в электроустановках для организации электроэнергетики, оформленных в комиссии Ростехнадзора;

1.4. Нормативно-техническое сопровождение

Работы по техническому обслуживанию устройств релейной защиты должны выполняться в соответствии с действующими нормативными документами:

1) Федеральный закон от 26.03.2003 г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»;

2) «Правила устройства электроустановок», утвержденные Приказом Минэнерго РФ от 08.07. 2002 г. № 204, в редакции издания № 7;

3) «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденные Приказом Минэнерго от 12 августа 2022 г. N 811;

4) «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок», утвержденные Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 15 декабря 2020 г. N 903н;

5) Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ;

6) «Объем и нормы испытаний электрооборудования» РД 34.45-51.300-97;

7)«Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации», (приказ Минэнерго РФ от 22 сентября 2020 г. N 796).

8) «Правила организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики» (приказ Минэнерго России от 25.10.2017 N 1013);

9) «Правила технического обслуживания устройств и комплексов релейной защиты и автоматики» (приказ Минэнерго России от 13.06.2020 N 555);

10) «Правила создания (модернизации) комплексов и устройств релейной защиты и автоматики в энергосистеме» (приказ Минэнерго России от 13.07.2020 N 556);

11) РД153-34.3-35.613-00 Правила технического обслуживания устройств релейной защиты и электроавтоматики электрических сетей 0,4 - 35 кВ;

12) Иными, в том числе предусмотренными Договором.

1.5. Сроки и время выполнения работ

Общий срок выполнения Работ устанавливается с даты заключения договора до 31.12.2026 г. в соответствии с графиком проведения технического обслуживания устройств РЗА.

Все работы выполняются в соответствии с временем, согласованным с Заказчиком с понедельника по воскресенье в период с 00.00 до 24.00 часов.

1.6. Состав и качественные характеристики работ

Технический отчёт минимально должен включать следующие разделы:

1. Титульный лист;

2. Список технической документации;

3. Пояснительная записка с кратким описанием объекта;

4. Программа работ при техническом обслуживании устройств релейной защиты;

5. Протоколы визуального осмотра и проверки электроустановки;

6. Протоколы проверки электрооборудования;

7. Схемы релейной защиты;

8. Карты уставок;

9. Журнал релейной защиты;

10. Перечень применяемого испытательного оборудования и средств измерений;

11. Ведомость дефектов, выявленных в результате проведённых измерений и

испытаний, с указанием результатов устранения дефектов;

12. Заключение.

1.7. Перечень основных работ, выполняемых в процессе технического обслуживания:

1.7.1. Подготовительные работы включают:

1) подготовку необходимой документации (исполнительных схем, действующих инструкций, паспортов-протоколов, рабочих тетрадей, карт уставок защит и автоматики);

2) подготовку испытательных устройств, измерительных приборов, соединительных проводов, запасных частей и инструмента;

3) допуск к работе и принятие мер по предотвращению возможности воздействия проверяемого устройства на другие устройства;

4) проверку соответствия устройства требованиям руководящих документов.

1.7.2. При внешнем осмотре следует проверять:

1) надежность крепления панели, аппаратуры панели;

2) отсутствие механических повреждений аппаратуры, состояние изоляции выводов реле и другой аппаратуры;

3) отсутствие пыли и грязи на рядах выводов;

4) состояние изоляции проводов и кабелей, надежность контактных соединений на рядах зажимов, ответвлениях от шин, шпильках реле, испытательных блоков, резисторах, а также надежность паек;

5) состояние уплотнения дверей шкафов, кожухов и т.д.;

6) состояние электромагнитов управления и блок-контактов коммутационной аппаратуры;

7) состояние заземления цепей вторичных соединений;

8) наличие и правильность надписей на панелях и аппаратуре, наличие маркировки кабелей, жил кабелей и проводов.

1.7.3. Предварительную проверку заданных уставок необходимо проводить при закрытых кожухах реле и крышках автоматических выключателей в целях определения работоспособности элементов и отклонения параметров срабатывания от заданных.

Если при проверке уставок параметры срабатывания выходят за пределы допустимых отклонений, то проводится анализ причин отклонения и при необходимости разборка, восстановление или замена аппаратуры.

1.7.4. При внутреннем осмотре, чистке и проверке механической части аппаратуры необходимо проводить:

1) проверку целости деталей реле и устройств, правильности их установки и надежности крепления;

2) очистку от пыли и посторонних предметов;

3) проверку надежности контактных соединений;

4) проверку затяжки стяжных болтов, трансформаторов, дросселей;

5) проверку состояния контактных поверхностей и дугогасительных камер;

6) проверку надежности работы механизма управления включением и отключением от руки.

1.7.5. Внутренний осмотр и проверку механической части релейной и коммутационной аппаратуры следует проводить. При отсутствии на контактных поверхностях механических повреждений, нагаров, раковин, оксидной пленки чистка не производится.

1.7.6. Проверка электрических характеристик проводится для:

1) элементов, которые не подвергались разборке, - в объеме, соответствующем профилактическому восстановлению (см. разд. 4);

2) элементов, которые подвергались разборке или замене, - в объеме, соответствующем новому включению

1.7.7. Измерение и испытание изоляции устройств следует производить при закрытых кожухах, крышках и дверцах.

При включении после монтажа и первом профилактическом контроле изоляция относительно земли электрически связанных цепей РЗА и всех других вторичных цепей каждого присоединения, а также между электрически не связанными цепями, находящимися в пределах одной панели, за исключением цепей элементов, рассчитанных на рабочее напряжение 60 В и ниже, должна быть испытана напряжением 1000 В переменного тока в течение 1 мин.

Кроме того, напряжением 1000 В в течение 1 мин должна быть испытана изоляция между жилами контрольного кабеля тех цепей, где имеется повышенная вероятность замыкания между жилами с серьезными последствиями (цепи газовой защиты, цепи конденсаторов, используемых как источник оперативного тока, вторичные цепи трансформаторов тока с номинальным значением тока 1 А и т.п.).

В процессе последующей эксплуатации изоляция цепей РЗА (за исключением цепей напряжением 60 В и ниже) должна испытываться при профилактических восстановлениях напряжением 1000 В переменного тока в течение 1 мин или выпрямленным напряжением 2500 В с использованием мега-омметра или специальной установки.

Испытание изоляции цепей РЗА напряжением 60 В и ниже производится в процессе измерения сопротивления.

В период последующей эксплуатации при профилактических восстановлениях допускается испытание изоляции проводить мегаомметром на 2500 В.

1.7.8. Комплексную проверку устройств следует проводить при номинальном напряжении оперативного тока при подаче на устройство параметров аварийного режима от постороннего источника и полностью собранных цепях устройства при закрытых кожухах реле и разомкнутых выходных цепях.

При комплексной проверке необходимо производить измерение полного времени действия каждой из ступеней устройства и проверять правильность действия сигнализации.

Ток и напряжение, соответствующие аварийному режиму, следует подавать на все ступени и фазы (или все комбинации фаз) проверяемого устройства и должны соответствовать нижеприведенным условиям:

1) для защит максимального действия 0,9 и 1,1 уставки срабатывания для контроля несрабатывания защиты в первом и срабатывания - во втором случаях; для контроля времени действия подается ток или напряжение, равные 1,3 уставки срабатывания.

Для защит с зависимой характеристикой срабатывания необходимо проверять четыре-пять точек характеристик.

Для токовых направленных защит следует подавать номинальное напряжение с фазой, обеспечивающей срабатывание реле направления мощности.

Для дифференциальных защит ток подавать поочередно в каждое из плеч защиты;

2) для защит минимального действия - 1,1 и 0,9 уставки срабатывания для контроля несрабатывания защиты в первом и срабатывания - во втором случаях; для контроля времени действия подавать ток или напряжение, равные 0,8 уставки срабатывания.

Для дистанционных защит временную характеристику следует снимать для сопротивлений, равных 0; 0,9Z1; 1,1Z1; 0,9Z2; 1,1Z2; 0,9Z3 и 1,1Z3. Регулировку выдержки времени второй и третьей ступеней производить при сопротивлениях, равных соответственно 1,1Z1 и 1,1Z2. Регулировку выдержки времени первой ступени (при необходимости) производить при сопротивлении 0,5 Z1.

Следует проверять правильность поведения устройств при имитации всех возможных видов КЗ в зоне и вне зоны действия устройств.

1.7.9. При проверке действия проверяемого устройства на коммутационную аппаратуру и восстановлении цепей связи с другими устройствами следует выполнять:

1) подготовку цепей отключения и включения и проверку действия выходного реле проверяемого устройства на коммутационные аппараты;

2) проверку отсутствия сигналов и подключения цепей связи с другими устройствами на рядах выводов проверяемого устройства.

1.7.10. Проверка устройств рабочим током и напряжением является окончательной проверкой схемы переменного тока и напряжения, правильности включения и поведения устройств.

Перед проверкой устройств рабочим током и напряжением следует произвести:

1) осмотр всех реле и других аппаратов, рядов зажимов и перемычек на них;

2) установку накладок, переключателей, испытательных блоков и других оперативных элементов в положения, при которых исключается воздействие проверяемого устройства на другие устройства и коммутационные аппараты.

Проверка рабочим током и напряжением проводится в следующей последовательности:

1) проверка исправности и правильности подключения цепей напряжения измерением на ряде выводов линейных и фазных напряжений и напряжения нулевой последовательности и проверкой фазировки цепей напряжения проверяемого присоединения;

2) проверка исправности токовых цепей измерением вторичных токов нагрузки в фазах и в нулевом проводе, а для направленных защит производится снятие векторной диаграммы;

3) проверка тока и напряжения небаланса фильтров тока и напряжения прямой, обратной и нулевой последовательности;

4) проверка правильности включения реле направления мощности и реле сопротивления;

5) проверка правильности сборки токовых цепей дифференциальных защит измерением токов (напряжений) небаланса.

1.7.11. При подготовке устройств релейной защиты, электроавтоматики, управления и сигнализации к включению необходимо произвести:

а) повторный осмотр реле, режим работы которых изменялся при проверке рабочим током и напряжением;

б) проверку положения флажков указательных реле, испытательных блоков, накладок, рубильников, кнопок, сигнальных ламп, а также перемычек на рядах выводов;

в) запись в журнале релейной защиты о результатах проверки, состоянии проверенных устройств и о возможности включения их в работу.

1.8. Требования к качеству выполняемых работ

Электроизмерительные приборы должны быть сертифицированы на соответствие техническим регламентам для выполнения требуемых работ, а также поверены в соответствии с законом РФ № 102-ФЗ от 26.06.2008 “Об обеспечении единства измерений”.

Все услуги по проведению профилактических испытаний и измерений электрооборудования проводятся, по необходимости, в присутствии административно-технического персонала Заказчика с предварительным уведомлением Заказчика (не менее чем за 1 день) о характере, времени и месте выполнения работ.

Подрядчик должен иметь разработанные и утверждённые методики или инструкции на все виды выполняемых работ по проведению профилактических испытаний и измерений электрооборудования.

Технология, качество и безопасность выполняемых работ должны удовлетворять требованиям действующих: строительных норм и правил (СНиП), Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, Правил по охране труда (правилам безопасности) при эксплуатации электроустановок и Правил устройства электроустановок.

Используемые материалы, приборы и оборудование должны соответствовать государственным стандартам, технологическим условиям и требованиям Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок.

1.9. Соблюдение норм и правил по технике безопасности и пожарной безопасности

Вся полнота ответственности при выполнении работ на объекте за соблюдением норм и правил по технике безопасности и пожарной безопасности возлагается на Подрядчика. Организация и выполнение работ должны осуществляться с соблюдением законодательства Российской Федерации об охране труда, а также иных нормативных правовых актов, установленных Постановлением Правительства РФ от 27.12.2010 № 1160 (ред. от 30.07.2014), «Об утверждении Положения о разработке, утверждении и изменении нормативных правовых актов, содержащих государственные нормативные требования охраны труда». Ответственность за пожарную безопасность на объекте, своевременное выполнение противопожарных мероприятий, обеспечение средствами пожаротушения несёт персонально руководитель Подрядчика или лицо его заменяющее.

Работы в действующих электроустановках должны проводиться в полном соответствии с правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок.

В соответствии с правилами Подрядчику предоставляется право выдачи наряда, распоряжения для выполнения работ в соответствии с условиями Договора.

В соответствии с правилами, работы, проводимые Подрядчиком на электрооборудовании объектов Заказчика по нарядам и распоряжениям, регистрируются в журнале учета работ по нарядам и распоряжениям.

Журнал учета работ по нарядам и распоряжениям ведется Подрядчиком и может быть проверен в любое время административно-техническим персоналом Заказчика.

Мероприятия по охране труда должны обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты, выполнением мероприятий по коллективной защите работающих, наличием санитарно-бытовых помещений и устройств в соответствии с действующими нормами.