Приложение 1.3

к  «Техническому заданию » - Приложению № 1

к Договору

№ __________  от  «__» _________ 202__ г.

Перечень работ по техническому обслуживанию объектов электрических сетей.

- Перечень основных работ по техническому обслуживанию оборудования подстанций и РП 0,4-20 кВ.

| Наименование работы | Сроки проведения |
| --- | --- |
| Осмотры ремонтным или оперативным персоналом | Не реже 1 раз в 6 мес. |
| Осмотры оборудования подстанций и РП инженерно-техническим персоналом | Не реже 1 раз в год. |
| Измерение нагрузок и напряжений на трансформаторах и отходящих линиях | В период максимальных и минимальных нагрузок в сроки установленные Заказчиком |
| Проверка технического состояния оборудования (в т.ч. устройств РЗА и ПА, систем учёта, контроля доступа и противопожарной сигнализации) проведение плановых измерений и настроек | Согласно заводским инструкциям, требованиям нормативно-технической документации в соответствии с графиком, разработанным Исполнителем |
| Замена или ремонт дефектных элементов оборудования | По необходимости |
| Доливка масла в маслонаполненное оборудование, замена селикагеля | По необходимости |
| Обновление надписей, диспетчерских наименований и знаков безопасности | По необходимости |
| Очистка территории подстанции и РП от снега в зимний период, от травы и поросли в летний период, проведение противопожарных мероприятий | По необходимости |
| Обслуживание и поддержание в исправном состоянии системы охрано-пожарной сигнализации | - Внешний осмотр составных частей ОПС на отсутствие механических, химических и электротехнических повреждений – ежемесячно. - Контроль рабочего положения переключателей, исправности световой и звуковой индикации, целостности пожарной панели – ежемесячно. - Диагностика работоспособности элементов системы контрольно-измерительными приборами и программными средствами – ежемесячно. - Профилактические работы – ежемесячно. - Проверка работоспособности системы в целом – ежемесячно. - Метрологическая проверка контрольно-измерительных приборов – ежегодно. - Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления – ежегодно. |

- Перечень основных работ по техническому обслуживанию ВЛ 0,4-20 кВ.

| Наименование работы | Сроки проведения |
| --- | --- |
| Осмотры |  |
| Периодический осмотр всей ВЛ электромонтёрами | Не реже 1 раз в год по годовому плану технического обслуживания Исполнителя. |
| Выборочный осмотр отдельных ВЛ (их участков) инженерно-техническим персоналом | Не реже 1 раз в год |
| Верховой осмотр | По мере необходимости |
| Внеочередной осмотр | После отключений при нарушениях работы, после стихийных явлений или воздействия сверхрасчётных нагрузок. |
| Осмотр инженерно-техническим персоналом с составлением акта | После капитального ремонта |
| Профилактические проверки и измерения |  |
| Проверка степени загнивания деревянных опор | Каждый раз перед подъёмом на опору или сменой деталей. |
| Проверка состояния ж/б опор и приставок | Каждый раз перед подъёмом на опору |
| Измерение сопротивления заземляющих устройств у опор всех типов | После переустройства, ремонта заземляющих устройств |
| Проверка сопротивления петли «фаза-нуль» | При подключении новых потребителей и выполнения работ вызывающих изменения этого сопротивления. При изменении нагрузки требующей замены плавкой вставки предохранителя или замены автоматического выключателя. |
| Работы выполняемые по мере необходимости |  |
| Проверка расстояний от проводов до поверхности земли и различных объектов в местах сближения и пересечения, расстояний между проводами ВЛ с совместной подвеской | По мере необходимости |
| Вырубка, обрезка отдельных деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. | По результатам осмотров |
| Замена отдельных повреждённых элементов ВЛ | По результатам осмотров |
| Выправка, уплотнение грунта отдельных опор | По результатам осмотров |
| Перетяжка проводов, удаление набросов на провода ВЛ, замена оборванных заземляющих проводников, пертяжка проволочных бандажей деревянных опор. | По результатам осмотров |
| Восстановление постоянных знаков ВЛ | По результатам осмотров |
| Выполнение мероприятий связанных с охраной ВЛ | По графикам работ |
| Допуск к работам сторонних организаций и надзор за работами проводимыми вблизи ВЛ | По письменной заявке Заказчика |

- Перечень основных работ по техническому обслуживанию КЛ 0,4-20 кВ.

| Наименование работы | Сроки проведения |
| --- | --- |
| Плановый обход и осмотр электромонтёрами трасс КЛ: - трассы кабелей проложенных в земле; - трассы в коллекторах, туннелях, шахтах; | Не реже 1 раза в 3 месяца Не реже 1 раза в 6 месяцев |
| Внеочередные обходы и осмотры трасс КЛ | При отключении КЛ релейной защитой |
| Профилактические испытания | В соответствии с требованиями нормативной документации |
| Внеочередной испытания | После ремонта, раскопок связанных со вскрытием трасс |
| Измерения нагрузок КЛ | Во всех случаях изменения схемы или режима работы КЛ. |
| Определение мест повреждения КЛ | После отключения линии устройствами релейной защиты. |
| Наблюдение за производством работ в охранных зонах КЛ | По письменной заявке Заказчика |

| ИСПОЛНИТЕЛЬ: _______________/ М.П. |  | ЗАКАЗЧИК: ООО «СИБЭЛС» Генеральный директор ______________ /Д.Р. Геворкова М.П. |
| --- | --- | --- |