Приложение № 1

к Договору подряда № ______

от «___» _________ 2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ

(методом «под ключ») для строительства кабельных ЛЭП-0,4кВ в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя – «Канализационная насосная станция, расположенная на части земельного участка с

кадастровым номером: 54:35:000000:42892, расположенного по адресу: Новосибирская

область, г. Новосибирск, ул. Заречная» для Общества с ограниченной ответственностью «Сибирские электросети»

1. Наименование объекта: 2 (две) кабельные линии 0,4 кВ от РУ-0,4 кВ вновь установленной 2РТП-1250-10/0,4 кВ №1 (согласно техническим условиям №35/2023/ТУ от 25.01.2024г) до энергопринимающих устройств заявителя – «Канализационная насосная станция, расположенная на части земельного участка с кадастровым номером: 54:35:000000:42892, расположенного по адресу: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Заречная».

2. Место выполнения работ: РФ, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Заречная, (на части земельного участка с кадастровым номером: 54:35:000000:42892).

3. Сроки (периоды) выполнения работ: Все работы должны быть выполнены и сданы заказчику в соответствии с планом-графиком выполнения работ, являющимся Приложением № 2 к Договору подряда №____ от «___»_______2026г.

4. Требования к выполняемым работам, в том числе: составу, объему и этапам (подэтапам) работ и последовательности их выполнения, технологии выполнения работ, существующих стандартов и/или регламентов выполнения работ, срокам:

4.1. В соответствии с техническими условиями ООО «Сибирские электросети» для присоединения к электрическим сетям: №ТУ 584/2РТП от 12.05.2026г., (Приложение 1 к настоящему Техническому заданию) с целью осуществления электроснабжения объектов заявителя необходимо, в соответствии с требованиями действующих стандартов, спроектировать и построить комплекс объектов электроснабжения потребителей, а именно:

4.1.1. Выполнить изыскательские работы, разработку, согласование и утверждение проектной документации электроснабжения объекта «Канализационная насосная станция, расположенная на части земельного участка с кадастровым номером: 54:35:000000:42892, расположенного по адресу: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Заречная» раздел «Кабельные линии 0,4 кВ». Проектную документацию согласовать в ООО «СИБЭЛС» и со всеми заинтересованными лицами.

4.1.2. В соответствии с согласованным проектом выполнить строительно-монтажные работы 2 (двух) кабельных ЛЭП-0,4 кВ ориентировочной длиной 110 метров, в том числе:

- кабельной линии в траншеях многожильные с бумажной изоляцией сечением провода до 50 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее, протяженностью 110 м. (от РУ-0,4 кВ вновь установленной 2РТП-1250-10/0,4 кВ №1 до границ земельного участка Заявителя на СМ-1);

- кабельной линии в траншеях многожильные с бумажной изоляцией сечением провода до 50 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее, протяженностью 110 м. (от РУ-0,4 кВ вновь установленной 2РТП-1250-10/0,4 кВ №1 до границ земельного участка Заявителя на СМ-2).

4.1.3. Выполнить пуско-наладочные работы и ввод объектов в эксплуатацию:

- «Кабельные линии 0,4 кВ» для объекта Канализационная насосная станция, расположенная на части земельного участка с кадастровым номером: 54:35:000000:42892, расположенного по адресу: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Заречная».

4.2. План трассы, тип и марку оборудования, применяемые материалы на этапе проектирования согласовать с ООО «Сибирские электросети».

4.3. Получить все допуски, разрешения, лицензии и согласования, необходимые для выполнения проектных и строительных работ, в соответствии с законодательством Российской Федерации и субъекта Российской Федерации.

  - Требования к проектной документации:

Проектную документацию выполнить в полном объёме в установленные сроки и в строгом соответствии с требованиями Гражданского Кодекса, Градостроительного Кодекса, Постановления Правительства РФ № 87 от 16.02.2008 г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (в редакции, действующей на момент проектирования), СНиП, СанПиН, ГОСТ, ПУЭ, технических регламентов, приказов и ведомственных нормативных документов Министерства Энергетики Российской Федерации, других нормативных актов законодательства Российской Федерации.

  - Исходные данные для проектирования объекта:

- Кабельная линии ЛЭП-0,4 кВ, протяжённости, марка и сечение провода/кабеля, тип исполнения ЛЭП определяются проектом.

При проектировании:

- определить план прохождения, уточнить, протяженность, марку, сечение КЛ-0,4кВ;

- план трассы КЛ-0,4 кВ нанести на топографическую основу в масштабе М 1:500;

- получить все необходимые согласования, в том числе владельцев пересекаемых инженерно-технических коммуникаций, владельцев земельных участков, по которым будет проходить трасса КЛ-0,4 кВ.

  - Требования к сметной документации:

-  Сметную документацию выполнить в соответствии с п.п. 28-31 Постановления правительства РФ от 16.02.2008г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требований к их содержанию».

- Сметную документацию составить на основании инструкции о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на строительство предприятии, зданий и сооружений в соответствии с приказом Минстроя России от 04.08.2020 N 421/пр "Об утверждении Методики определения сметной стоимости строительства…» в действующей редакции на момент составления сметной документации по Федеральной сметно-нормативной базе (ФСНБ-2022) ресурсно-индексным методом.

- Сметные цены на материалы, конструкции и оборудование применяемые в строительстве, а также индексы изменения сметной стоимости строительства применить из ФГИС ЦС (Федеральная государственная информационная система ценообразования в строительстве) действующие на текущую дату составления сметной документации.

- Материалы, конструкции применить по действующим справочникам ФСБЦ (Федеральный сборник базисных цен). Отсутствующие в сборниках ФСБЦ материалы, конструкции, оборудование составить на основании конъюнктурного анализа цен с приложением трех счетов или коммерческих приложений.

- сметную документацию предоставить на бумажном носителе и в электронном виде (программный комплекс «Гранд-смета»), совместимом с основными программными средствами, в т.ч. MS Excel и другом программном обеспечении, адаптированным к операционным системам, используемым в Российской Федерации.

# В соответствии с согласованной проектной документацией, выполнить строительные, монтажные и пусконаладочные работы по строительству комплекса объектов электроснабжения потребителей.

# Проектную документацию в полном объеме предоставить Заказчику в 3-х экземплярах на бумажном носителе.

# Документацию в электронном виде представить на CD (DVD). Все электронные документы представить в формате, позволяющем редактирование. Текстовые документы представить в формате Microsoft Word, табличные – в формате Microsoft Excel, графические – в файлах AutoCAD версии до 2011г.в. формата *.dwg.

Отсканированные версии разделов проектной и иной документации, в том числе и с официальными подписями, печатями о согласовании, должны быть представлены в формате Adobe Acrobat. Не допускается передача документации в формате Adobe Acrobat с пофайловым разделением страниц.

# CD (DVD) диск должен быть защищен от записи, иметь этикетку с указанием изготовителя, даты изготовления, названия комплекта согласно титулу. В корневом каталоге диска должен находиться файл содержания с гиперссылками на входящие в состав проектной документации текстовые и графические документы. Состав и содержание диска должно соответствовать комплекту документации. Каждый физический раздел комплекта (том, часть, книга и т.д.) должен быть представлен в отдельном каталоге диска файлом (группой файлов) электронного документа. Название каталога и его шифр должны соответствовать экземпляру на бумажном носителе.

# 4.7. Требования к выполнению строительно-монтажных и пусконаладочных работ:

# - выполнить строительно-монтажные работы каждого этапа в соответствии с проектной документацией (согласованной со всеми заинтересованными организациями и утвержденной у Заказчика);

# - подрядчик обязан до заказа основного электротехнического оборудования согласовать поставщиков этого оборудования с Заказчиком;

# - подрядчик обязан предоставить Заказчику на согласование сертификаты соответствия на все используемые материалы и оборудование перед началом работ на объекте;

# - при выполнении строительно-монтажных работ выполнять мероприятия по охране окружающей природной среды в соответствии с ФЗ №7 от 10 января 2002 года «Об охране окружающей среды» и действующими нормами и требованиями законодательства Российской Федерации;

# - организовать представление Заказчику справочного материала о ходе выполнения работ, а именно: справку-доклад (каждый четверг до 16.00 в электронном виде) и фото-мониторинг выполнения работ (каждый четверг до 16.00 по 4-5 фотографий);

# - принимать участие в работе приёмочной комиссии;

# - подрядчик обязан выполнить полный комплекс пуско-наладочных работ и приемо-сдаточных испытаний.

# По завершению строительства разработать и предоставить Заказчику комплект исполнительной и эксплуатационной документации по выполненным работам, обеспечить ввод объектов в эксплуатацию.

# 5. Особые условия выполнения работ:

# - Подрядчик имеет право привлечь с предварительного письменного согласия Заказчика субподрядчиков, при этом Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за надлежащее качество выполненных ими Работ, за координацию их деятельности и соблюдение ими сроков выполнения Работ. Субподрядчики не вправе предъявлять к Заказчику требования, связанные с нарушением договоров, заключенных ими с Подрядчиком. В этом случае Подрядчик в течение 10 (десяти) календарных дней обязан предоставить информацию Заказчику о привлекаемых к исполнению Договора соисполнителях (субподрядчиках), заключивших договор или договоры с Подрядчиком, цена которого или общая цена которых составляет более чем 10% (десяти процентов) общей цены Договора;

# - Подрядчик несет риск случайной гибели или случайного повреждения объекта строительства, материалов, оборудования и другого имущества, используемых при проведении работ. Кроме того, Подрядчик при осуществлении строительства обязан нести ответственность за причинение вреда третьим лицам.

6. Порядок сдачи-приемки выполненных работ.

6.1.	После окончания выполнения каждого этапа работ в соответствии с утвержденным Сторонами графиком выполнения работ, производится сдача Работ Заказчику.

Уведомление о готовности Подрядчика к сдаче этапа Работ должно быть направлено Подрядчиком Заказчику не позднее 10 (десяти) рабочих дней до даты окончания срока выполнения Работ в соответствии с графиком выполнения Работ.

6.2. Подрядчик вместе с уведомлением о готовности к сдаче этапа Работ направляет Заказчику следующие документы:

6.2.1. По окончании выполнения Работ по этапам «Изыскательские работы; разработка и согласование Проектной документации» Подрядчик предоставляет Заказчику Проектную документацию, прошедшую проверку достоверности определения сметной стоимости строительства по Объекту, оформленную в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 16 февраля 2008 года № 87, оригиналы счета и счета-фактуры, оформленные в соответствии с законодательством РФ на бумажном носителе, по 2 (два) экземпляра Акта о выполненных проектно-изыскательских и Акта сдачи-приемки Проектной документации. Документацию представить в соответствии с требованиями п. 4.2-4.4. настоящего технического задания.

6.2.2. По окончании выполнения Работ по этапам «Выполнение строительно-монтажных работ», «Пуско-наладочные работы и ввод объекта в эксплуатацию» Подрядчик предоставляет Заказчику по каждому объекту электросетевого хозяйства: Акт о приемке выполненных работ (КС-2), Справку о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), заверенные копии  первичных документов (накладных и счетов-фактур) на использованные материалы и оборудование,  стоимость которых в смете рассчитана  на основании прайс-листов  (а не по сборникам  сметных цен), оригиналы счета и счета-фактуры, оформленные в соответствии с законодательством РФ и на бумажном носителе и комплект Исполнительной документации по выполненным работам на данном этапе, с учетом требований п. 4.3. настоящего технического задания.

6.3. Заказчик организует приемочную комиссию с участием представителей Подрядчика и осуществляет приемку выполненных Подрядчиком Работ по каждому этапу подписывает документы, указанные в п. 6.2.1., 6.2.2. настоящего технического задания, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения от Подрядчика уведомления о готовности к сдаче этапа Работ, но не ранее приемки выполненных работ по данному этапу.

6.4. В случае мотивированного отказа Заказчика от подписания документов, указанных в пунктах 6.2.1, 6.2.2, настоящего технического задания Заказчик направляет Подрядчику Акт с перечнем недостатков, которые необходимо устранить, с указанием сроков их устранения.

6.5. Подрядчик за свой счет исправляет по требованию Заказчика все выявленные недостатки выполненных Работ в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения от Заказчика соответствующего требования, если иной срок не согласован Сторонами.

6.6. После устранения недостатков Подрядчик своими силами и за свой счет производит сдачу Работ в соответствии с пунктами 6.1. – 6.9. настоящего Технического задания.

6.7.	Сдача выполненных Работ производится в соответствии с требованиями СНиП и другими нормативами, действующими на дату сдачи.

6.8. При невыполнении Подрядчиком требований, указанных в п. 6.4, 6.5. настоящего Договора, Заказчик вправе устранить все выявленные недостатки самостоятельно либо с привлечением третьих лиц, а Подрядчик обязан по письменному требованию Заказчика возместить все расходы, убытки и компенсацию затрат, связанные с их устранением.

6.9. По окончании выполнения комплекса работ «под ключ» по Договору Подрядчик предоставляет Заказчику Акты приемки законченного строительством объекта (по форме КС-11) на каждый объект электросетевого хозяйства, оригиналы счетов и счетов-фактур, оформленных в соответствии с законодательством РФ на бумажном носителе, а также документы, свидетельствующие о положительных результатах испытаний смонтированного оборудования.

7. Требования к нормативно-техническим документам (НТД).

7.1.	Федеральные законодательные документы:

­ земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ (действующая редакция);

­ градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ (действующая редакция);

­ федеральный закон «Об обеспечении единства измерений» от 26.06.2008 № 102-ФЗ (действующая редакция);

­ федеральный закон «О техническом регулировании» от 27.12.2002 № 184-ФЗ (действующая редакция).

10.2. Отраслевые НТД:

- ПУЭ (действующее издание);

- ПТЭ электрических станций и сетей (действующее издание).

8. Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ.

Мероприятия по технике безопасности и охране труда должны обеспечиваться правильной организационно-технической подготовкой к выполнению работ в полном соответствии с действующими нормами, правилами и технологическими картами, включая СП 48.13330.2019 «Организация строительства» *, СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1» и «Правила безопасности при строительстве линий электропередачи и производстве электромонтажных работ» РД 153-34.3-03.285-2002.

Подрядчик должен нести полную ответственность за предотвращение возникновения опасных ситуаций в процессе выполнения работ, за обеспечение охраны труда и соблюдение правил техники безопасности на строительной площадке.

Подрядчик должен подготовить соответствующие средства защиты и безопасности и обеспечить ими своих рабочих на объекте.

Мероприятия по охране труда и соблюдению правил техники безопасности должны выполняться в течение всего периода выполнения работ на объекте.

Эксплуатация автотранспорта должна отвечать требованиям «Правил по охране труда на автомобильном транспорте», утвержденными приказом Минтруда № 59н от 06.02.2018г.

Противопожарные мероприятия должны быть предусмотрены первичными средствами: песком, водой, ручными пенными, углекислотными и порошковыми огнетушителями, а при необходимости должна быть вызвана ближайшая пожарная команда.

Нормы и правила выполнения работ должны основываться на общепризнанных стандартах. При выполнении работ на объекте должны соблюдаться соответствующие Законы и административные акты Российской Федерации.

При возникновении серьезных несчастных случаев Заказчик должен быть оповещен о них в течение 24 часов.

Уполномоченный представитель Заказчика имеет право издавать в адрес Подрядчика Извещения о нарушении Правил охраны труда и техники безопасности. Данное извещение должно указывать характер нарушения и максимальный период времени для устранения обнаруженного нарушения.

В случае невыполнения условий Извещения представитель Заказчика имеет право остановить выполнение работ до устранения замечаний. Затраты, связанные с приостановлением работ, в этом случае должны быть полностью оплачены Подрядчиком.

9. Требования к гарантии качества на результаты работ.

9.1.	Выполнение всех Работ в полном объеме в сроки, предусмотренные Договором, в соответствии с Проектной документацией и планом-графиком выполнения Работ.

9.2. Своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке Работ, и подлежащих устранению Подрядчиком.

9.3. Качество используемого при выполнении Работ оборудования и материалов, наличие соответствующих сертификатов, технических паспортов и других документов, удостоверяющих их качество (документы представляются Заказчику на русском языке либо с приложением нотариально заверенного перевода на русский язык), а также соответствие проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям.

9.4. Гарантийный срок нормальной эксплуатации Объекта и входящих в него инженерных систем, оборудования, материалов составляет 24 месяца с даты подписания сторонами Актов приемки законченного строительством объекта (форма КС-11) по каждому Объекту электросетевого хозяйства.

9.5. Подрядчик должен гарантировать соответствие разработанной Проектной документации нормативно - правовой документации в течение всего срока строительства и срока эксплуатации Объекта.

9.6. Если в период гарантийной эксплуатации Объекта обнаружатся дефекты, препятствующие его нормальной эксплуатации, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные сроки.

9.7. Если в течение гарантийного срока обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации построенного Объекта, то Заказчик и Подрядчик составляют Рекламационный Акт к Договору, где фиксируются дата обнаружения дефекта и предполагаемая дата его устранения Подрядчиком.

9.8. В случае если Подрядчик откажется от составления или подписания Рекламационного Акта, окончательным документом по фиксированию обнаруженного дефекта и его характера является Акт экспертизы, составленный независимой экспертной организацией. Распределение расходов, связанных с проведением данной экспертизы, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10. Требования к подрядчику:

Подрядчик должен отвечать следующим обязательным требованиям:

10.1. В полной мере располагать техническими и людскими ресурсами для выполнения предлагаемого вида работ. Персонал Подрядчика должен иметь соответствующую теоретическую и практическую подготовку на производство работ. Организация – Подрядчик должна иметь весь пакет учредительных документов, представляемых в установленном порядке.

10.2. В собственности (либо частично в аренде) достаточную для выполнения работ, услуг технику и оборудование

Желательно представить 2-3 отзыва предприятий и организаций, с которыми доводилось работать Подрядчику по аналогичным видам работ.

В случае привлечения к производству работ субподрядчиков (соисполнителей), такое привлечение должно сопровождаться письменным согласованием с Заказчиком и должно являться приложением к основному договору на выполнение работ.

Участник конкурса должен иметь свидетельства о допусках к выполнению проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ выданные саморегулируемой организацией.

Участник конкурса должен иметь не менее 1 завершенного аналогичного по выполняемым работам объекта за последние 3 года, с обязательным подтверждением приложений копий документом (договоров, актов выполненных работ).

11. Требования к наличию у участника (подрядчика, субподрядчика, исполнителя, соисполнителя и пр.) любого вида допусков и/или разрешающих документов на осуществление видов деятельности, связанных с выполнением договора, право на заключение которого является предметом закупки, в соответствии с законодательством Российской Федерации:

11.1 Участник должен иметь свидетельства СРО с перечнем работ, указанных в п. 11.2 настоящего технического задания, о допуске Участника - члена такого СРО к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства.

11.2. Участник в составе заявки должен представить:

11.2.1. Заверенную копию действующего свидетельства СРО о допуске Участника-члена такого СРО к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства, по подготовке проектной документации с перечнем работ №№: 1.2, 1.3, 5.3, 9, 10, 13  (в соответствии с разделом II Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, утвержденного приказом от 30 декабря 2009 г. № 624 Минрегиона РФ).

11.2.2. Заверенную копию действующего свидетельства СРО о допуске Участника члена такого СРО к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту с перечнем работ №№: 20.2, 20.10, 20.12, 24.5, 24.6, 33.4 (33.4 - в случае привлечения Участником субподрядной организации) (в соответствии с разделом III Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, утвержденного приказом от 30 декабря 2009 г. № 624 Минрегиона РФ).

Приложение:

1.Технические условия ООО «Сибирские электросети» для присоединения к электрическим сетям №ТУ 584/2РТП от 12.05.2026г.;

2. Ситуационный план.

Технический директор                       						О.С. Гусельников

Приложение № 1

Приложение

к договору № ДТП 584/2РТП

об осуществлении технологического

присоединения к электрическим сетям

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

для присоединения к электрическим сетям

(в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых до 670 кВт включительно)

№ ТУ 584/2РТП                                                                                      от «12» ___05___ 2026

Общество с ограниченной ответственностью «Сибирские электросети»,

(наименование сетевой организации)

именуемое в дальнейшем сетевой организацией, в лице генерального директора Геворковой Дали Роландовны,

(должность, фамилия, имя, отчество)

действующего на основании Устава,

(наименование и реквизиты документа),

и Общество с ограниченной ответственностью «Строительные решения. Специализированный застройщик» ОГРН 1175476089910, в лице директора Полуяновой И.В., действующего на основании устава.

(полное наименование юридического лица, номер записи, в Едином государственном реестре юридических лиц с указанием фамилии, имени, отчества лица, действующего от имени этого юридического лица,

наименования и реквизитов документа, на основании которого он действует,

либо фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, номер записи в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей и дата ее внесения в реестр)

- Наименование энергопринимающих устройств заявителя: канализационная насосная станция.

- Наименование и место нахождения объектов, в целях электроснабжения которых осуществляется технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя: канализационная насосная станция, расположенная на части земельного участка с кадастровым номером: 54:35:000000:42892, расположенного по адресу: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Заречная.

- Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств составляет 41,74 кВт, в том числе:

0,0 кВт– существующая мощность

41,74 кВт – дополнительная мощность.

- Категория надежности: II (I – обеспечивается Заявителем).

- Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение: 0,4 кВ.

- Год ввода в эксплуатацию энергопринимающих устройств заявителя: ноябрь 2026г.

- Точка присоединения (вводные распределительные устройства, линии электропередачи, базовые подстанции, генераторы) и максимальная мощность энергопринимающих устройств в точках присоединения:

- На СМ-1 от РУ-0,4 кВ вновь установленной 2РТП-1250-10/0,4 кВ №1 (согласно техническим условиям №35/2023/ТУ от 25.01.2024г) - максимальная мощность 41,74 кВт.

- На СМ-2 от РУ-0,4 кВ вновь установленной 2РТП-1250-10/0,4 кВ №1 (согласно техническим условиям №35/2023/ТУ от 25.01.2024г) - максимальная мощность 41,74 кВт.

- Основной источник питания: секция Т-1 РУ-0,4 кВ вновь установленной 2РТП-1250-10/0,4 кВ №1 (ПС 110 кВ Первомайская, ф.10-524); секция Т-2 РУ-0,4 кВ вновь установленной 2РТП-1250-10/0,4 кВ №1 (ПС 110 кВ Первомайская, ф.10-546).

- Резервный источник питания: секция Т-2 РУ-0,4 кВ вновь установленной 2РТП-1250-10/0,4 кВ №1 (ПС 110 кВ Первомайская, ф.10-546); секция Т-1 РУ-0,4 кВ вновь установленной 2РТП-1250-10/0,4 кВ №1 (ПС 110 кВ Первомайская, ф.10-524).

- Сетевая организация осуществляет:

  - Выполнение мероприятий в соответствии с требованием Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных Постановлением Правительства РФ №861 от 27.12.2004 (далее – Правила).

  - Строительство 2 (двух) кабельных линий от РУ-0,4 кВ вновь установленной 2РТП-1250-10/0,4 кВ №1 до границ участка Заявителя:

    - Строительство кабельной линии в траншеях многожильные с бумажной изоляцией сечением провода до 50 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее, протяженностью 110 м. (от РУ-0,4 кВ вновь установленной 2РТП-1250-10/0,4 кВ №1 до границ земельного участка Заявителя на СМ-1).

    - Строительство кабельной линии в траншеях многожильные с бумажной изоляцией сечением провода до 50 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее, протяженностью 110 м. (от РУ-0,4 кВ вновь установленной 2РТП-1250-10/0,4 кВ №1 до границ земельного участка Заявителя на СМ-2).

  - Установку средств коммерческого учета электрической энергии (мощности) в составе 2 (двух) трехфазных прибора учёта электрической энергии (мощности) полукосвенного включения на уровне напряжения 0,4 кВ и иного оборудования, которое необходимо для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности).

Приборы учета подлежат установке на границе балансовой принадлежности объектов электроэнергетики.

- Заявитель осуществляет (в пределах границ Заявителя):

  - Электроснабжение канализационной насосной станции на напряжении 0,4 кВ от точек присоединения указанных в п.7 настоящих технических условий. Схему электроснабжения в соответствии с заявленными категориями по надежности электроснабжения, конструктивное исполнение сети 0,4 кВ, определить проектом.

  - Обеспечение соблюдения требований селективности, быстродействия, чувствительности и надежности срабатывания существующих и вновь устанавливаемых защитных аппаратов

  - Заявитель в праве предоставить в ООО «СИБЭЛС» (ул. Сухарная, 96/2), разработанную Заявителем согласно пунктам 11.1 – 11.2 в инициативном порядке проектную документацию или однолинейную схему на подтверждение соответствия проектной документации или однолинейной схемы техническим условиям.

- Настоящие технические условия действительны в течении 2-х лет с даты заключения Договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

- Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет
4 месяца со дня заключения договора об осуществлении технологического присоединения. Договор считается заключенным на условиях, предусмотренных Правилами, со дня оплаты заявителем счета, для внесения платы за технологическое присоединение.

# Генерального директора ООО «СИБЭЛС» 					Д.Р. Геворкова

Приложение № 2

к Приложению №1

к Договору подряда № ______ от «___» _________ 2026 г.

СИТУАЦИОННЫЙ ПЛАН