Приложение №1

к договору №                  от «     »          2026г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства

ООО «СИБЭЛС»

1. Характеристика энергообъектов:

1.1. Цель выполнения работ

Цель выполнения работ - проведение капитального ремонта трансформаторной подстанции (ТП-3082) находящейся по адресу: г. Новосибирск, ул. Беловежская 6/1, получившей дефекты в результате ДТП,  для восстановления исправности и полного или близкого к полному ресурса объекта с заменой или восстановлением любых его частей и определения возможности и условий дальнейшей эксплуатации для обеспечения бесперебойной работы электроустановок Заказчика и выполнения требований нормативно-технической документации.

1.2. Общие положения

Работы выполняются в условиях бесперебойной работы объектов без остановки технологического процесса. В случае необходимости вывода из работы/снятия напряжения электроустановки и/или ее частей в соответствии с технологией производства работ, указанные действия производятся по согласованию с Заказчиком или его уполномоченным представителем из числа административно-технического персонала. Выполнение работ не должно препятствовать или создавать неудобства в работе объектов или представлять угрозу для сотрудников Заказчика. Исполнитель, его сотрудники и представители обязаны соблюдать правила действующего внутреннего распорядка, контрольно-пропускного режима, внутренних положений и инструкций, действующих на объекте производства работ Заказчика. Исполнитель самостоятельно организовывает согласование производства работ со всеми заинтересованными организациями.

1.3. Документы, подтверждающие квалификацию Исполнителя

1) Копии сертификатов, лицензий, свидетельств и иных документов,

подтверждающих квалификацию Исполнителя по всем видам работ, указанных в данном

техническом задании;

2) Наличие производственной базы;

1.4. Нормативно-техническое сопровождение

Работы по проведению капитальных ремонтов должны выполняться в соответствии с действующими нормативными документами:

1) СТО 34.01-23.1-001-2017, РД 34.45-51.300.97 «Объем и нормы испытаний электрооборудования»;

2) ПУЭ «Правила устройства электроустановок»;

3) ПТЭЭП «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей»;

4) ППБ 01-03, «Правилами пожарной безопасности»;

5) Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок;

6) СНИП 3.05.06-85, «Электротехнические устройства», в части электроустановок и электрических сетей напряжением до 35 кВ включительно;

7) Правила организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики;

8) Правилами благоустройства территории и порядком проведения земляных работ, действующими на территории муниципального образования, где проводятся работы в рамках исполнения договора.

9) Иными, в том числе предусмотренными Договором.

1.5. Сроки и время выполнения работ

Общий срок оказания Услуг устанавливается с даты заключения договора до 31.10.2026 г.

Все работы выполняются в соответствии с временем, согласованным с Заказчиком с понедельника по воскресенье в период с 00.00 до 24.00 часов.

1.6. Состав и качественные характеристики работ

По окончании выполнения работ исполнитель должен предоставить заказчику следующую документацию:

1) Дефектная ведомость;

2) Акты о приемке выполненных работ в 2 экз.;

3) Акт приемки объекта;

4) При возникновении дополнительных работ, не учтенных Дефектной ведомостью, Подрядчик обязан заблаговременно в письменном виде предупредить об этом Заказчика.

1.7. Перечень работ, выполняемых в процессе капитального ремонта:

1) Обеспечить при необходимости работу резервного источника питания (ДГУ) для обеспечения бесперебойного электроснабжения потребителей;

2) Состав работ:

- демонтаж ошиновки: секции шин РУ-0,4, трансформаторов Т1, Т2, секции шин- РУ-10кВ;

- демонтаж трансформаторов Т1, Т2 (ТМГ-630кВА);

- Установка на исходное место Блока №1 ТП-3082;

- Монтаж трансформатора Т1, ошиновка, проведение электротехнических испытаний, ввод в работу;

- Демонтаж Блока №2 ТП-3082;

- Ремонт корпуса Блока №2 ТП-3082 с частичной заменой элементов корпуса и ребер жесткости;

- Установка Блока №2 ТП-3082;

- Монтаж трансформатора Т2, ошиновка, проведение электротехнических испытаний, ввод в работу;

- Восстановление контура заземления;

- Восстановление фундамента ТП, при необходимости.

1) При проведении работ должна обеспечиваться сохранность существующих подземных инженерных коммуникаций, объектов благоустройства и зеленых насаждений;

2) Место проведения работ должно быть обеспечено ограждениями, дорожными знаками, указателями, освещением и другими мероприятиями в соответствии с нормами, действующими на соответствующей территории. При проведении работ в местах движения транспорта и пешеходов должна быть обеспечена безопасность их движения;

3) Зафиксировать на фото каждый этап скрытых работ;

4) В месте проведения ремонтных работ необходимо обеспечить общий порядок, а также охрану материалов, оборудования, техники от начала до завершения ремонтных работ;

5) В течение суток после окончания работ необходимо вывезти механизмы, остатки материалов и изделий, мусор с места их проведения.

6) Электротехнические испытания лабораторией аттестованной в Ростехнадзоре.

1.8 Требования к качеству выполняемых работ

1.8.1. На этапе подготовки к выполнению работ по ремонту:

1) Наличие необходимого для выполнения работ комплекта нормативной и технологической документации;

2) Наличие необходимого количества обученного и аттестованного в установленном в отрасли порядке персонала;

3) Проведение входного контроля применяемых при ремонте запасных частей и материалов;

4) Наличие необходимой для выполнения работ технологической оснастки, средств малой механизации, инструмента, грузоподъемных механизмов (тали, лебедки и т.д.), съемных грузозахватных приспособлений (универсальных стропов и т.д).

1.8.2. На этапе выполнения работ по ремонту:

1) Выполнение согласованной номенклатуры и объемов работ по ремонту, в том числе уточненных по результатам дефектации;

2) Соблюдение согласованных сроков выполнения работ по ремонту;

3) Выполнение ремонтным персоналом требований НТД на ремонт объекта и его составных частей;

4) Выполнение необходимых мероприятий и соблюдение требований правил безопасности и охраны труда, пожарной безопасности;

5) Соответствие выполненных технологических операций, включая контрольные, требованиям технологической документации;

6) Применение при выполнении работ необходимой технологической оснастки, приспособлений и инструмента, предусмотренных технологической документацией, и соответствие их параметров паспортным данным;

7) Соответствие квалификации ремонтного персонала установленной в технологической документации или другой документации, по которой производится выполнение ремонта и нормативных документах Ростехнадзора;

8) Своевременное обеспечение выполняемых работ материалами и запасными частями в соответствии с согласованными условиями;

9) Соблюдение дисциплины, распорядка, действующего на энергообъекте, чистоты и санитарно-гигиенических норм.

1.9. Соблюдение норм и правил по технике безопасности и пожарной безопасности

Вся полнота ответственности при выполнении работ на объекте за соблюдением норм и правил по технике безопасности и пожарной безопасности возлагается на Исполнителя. Организация и выполнение работ должны осуществляться с соблюдением законодательства Российской Федерации об охране труда, а также иных нормативных правовых актов, установленных Постановлением Правительства РФ от 27.12.2010 № 1160 (ред. от 30.07.2014) "Об утверждении Положения о разработке, утверждении и изменении нормативных правовых актов, содержащих государственные нормативные требования

охраны труда" Ответственность за пожарную безопасность на объекте, своевременное выполнение противопожарных мероприятий, обеспечение средствами пожаротушения несёт персонально руководитель Исполнителя или лицо его заменяющее.

Работы в действующих электроустановках должны проводиться в полном соответствии с правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок.

В соответствии с правилами Исполнителю предоставляется право выдачи наряда, распоряжения для выполнения работ в соответствии с условиями Договора.

В соответствии с правилами, работы, проводимые Исполнителем на электрооборудовании объектов Заказчика по нарядам и распоряжениям, регистрируются в журнале учета работ по нарядам и распоряжениям.

Журнал учета работ по нарядам и распоряжениям ведется Исполнителем и может быть проверен в любое время административно-техническим персоналом Заказчика.

Мероприятия по охране труда должны обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты, выполнением мероприятий по коллективной защите работающих, наличием санитарно-бытовых помещений и устройств в соответствии с действующими нормами.

| Заказчик: ООО «СИБЭЛС» Генеральный директор ______________ Д.Р. Геворкова | Подрядчик: ______________ |
| --- | --- |